Приложение №2

к Техническим требованиям

Требования к приборам на соответствие действующего законодательства
в области минимального набора функций, указанных в ПП РФ №890 от 19.06.2020
«О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций
интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»

|  | Группа продукции | Приборы учета электроэнергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и тип приборов учета | 1-о фазный прибор учета (статический непосредственного включения) | 3-х фазный прибор учета (статический непосредственного включения) до 50 (65) кВт | 3-х фазный прибор учета (статический непрямого включения с использованием измерительных трансформаторов тока) |
| 2. | Перечень функций приборов учета в соответствии с требованиями ПП РФ от 19.06.2020 № 890 |  |  |  |
| 2.1. | а) измерение активной и реактивной энергии в сетях переменного тока в двух направлениях с классом точности, | 1,0 и выше по активной энергии и | 1,0 и выше по активной энергии и | 0,5S и выше по активной энергии и 1,0 и выше по реактивной энергии |
|  |  | 2,0 и выше по реактивной энергии | 2,0 и выше по реактивной энергии |  |
| 2.2. | а1) интервал между поверками не менее | 16 лет | 16 лет | 10 лет |
| 2.3. | б) возможность выполнения измерений с применением коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения (для приборов учета электрической энергии трансформаторного включения); | нет | нет | да |
| 2.4. | в) ведение времени независимо от наличия напряжения в питающей сети с абсолютной погрешностью хода внутренних часов не более 5 секунд в сутки, а также с возможностью смены часового пояса; | да | да | да |
| 2.5. | г) возможность синхронизации и коррекции времени с внешним источником сигналов точного времени; | да | да | да |
| 2.6. | д) возможность учета активной и реактивной энергии с фиксацией на конец программируемых расчетных периодов и по не менее чем 4 программируемым тарифным зонам с не менее чем 4 диапазонами суммирования в каждом (далее – тарифное расписание); | да | да | да |
| 2.7. | е) измерение и вычисление: | да | да | да |
|  | - фазного напряжения в каждой фазе; |  |  |  |
|  | - линейного напряжения (для трехфазных приборов учета электрической энергии); |  |  |  |
|  | - фазного тока в каждой фазе; |  |  |  |
|  | - активной, реактивной и полной мощности в каждой фазе и суммарной мощности; |  |  |  |
|  | - значения тока в нулевом проводе (для однофазного прибора учета электрической энергии); |  |  |  |
|  | - небаланса токов в фазном и нулевом проводах (для однофазного прибора учета электрической энергии); |  |  |  |
|  | - частоты электрической сети; |  |  |  |
| 2.8. | ж) нарушение индивидуальных пара-метров качества электроснабжения (погрешность измерения параметров должна соответствовать классу S или выше согласно ГОСТ 30804.4.30-2013); | да | да | да |
| 2.9. | з) контроль наличия внешнего переменного и постоянного магнитного поля; | да | да | да |
| 2.10. | и) отображение на встроенном и (или) выносном цифровом дисплее: | да | да | да |
|  | - текущих даты и времени; |  |  |  |
|  | - текущих значений потребленной электрической энергии суммарно и по тарифным зонам; |  |  |  |
|  | - текущих значений активной и реактивной мощности, напряжения, тока и частоты; |  |  |  |
|  | - значения потребленной электрической энергии на конец последнего программируемого расчетного периода суммарно и по тарифным зонам; |  |  |  |
|  | - индикатора режима приема и отдачи электрической энергии; |  |  |  |
|  | - индикатора факта нарушения индивидуальных параметров качества электроснабжения; |  |  |  |
|  | - индикатора вскрытия электронных пломб на корпусе и клеммной крышке прибора учета электрической энергии; |  |  |  |
|  | - индикатора факта события воздействия магнитных полей со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение) на элементы прибора учета электрической энергии; |  |  |  |
|  | - индикатора неработоспособности прибора учета электрической энергии вследствие аппаратного или программного сбоя; |  |  |  |
| 2.11. | к) отображение информации в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации Положением о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009г № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» (обозначение активной электрической энергии - в кВт·ч, реактивной - в кВАр·ч); | да | да | да |
| 2.12. | л) индикацию функционирования (работоспособного состояния) на корпусе и выносном дисплее (при наличии выносного дисплея); | да | да | да |
| 2.13. | м) наличие 2 интерфейсов связи для организации канала связи (оптического и иного другого), а в отношении приборов учета электрической энергии трансформаторного включения также по цифровому электрическому интерфейсу связи RS-485 или цифровому электрическому интерфейсу связи Ethernet; | да | да | да |
| 2.14. | н) защиту прибора учета электрической энергии от несанкционированного доступа с помощью реализации в приборе учета: | да | да | да |
|  | - идентификации и аутентификации; |  |  |  |
|  | - контроля доступа; |  |  |  |
|  | - контроля целостности; |  |  |  |
|  | - регистрации событий безопасности в журнале событий; |  |  |  |
| 2.15. | о) фиксирование несанкционированного доступа к прибору учета посредством энергонезависимой электронной пломбы, фиксирующей вскрытие клеммной крышки и вскрытие корпуса (для разборных корпусов); | да | да | да |
| 2.16. | п) фиксацию воздействия постоянного или переменного магнитного поля с указанием даты и времени воздействия со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение); | да | да | да |
| 2.17. | р) запись событий в отдельные выделенные сегменты энергонезависимой памяти прибора учета электрической энергии (с указанием даты и времени), результатов нарушения индивидуальных параметров качества электроснабжения - в отдельные выделенные сегменты энергонезависимой памяти прибора учета электрической энергии (далее соответственно - журнал событий, ведение журнала событий) в объеме не менее чем на 500 записей; | да | да | да |
| 2.18. | с) ведение журнала событий, в котором должно фиксироваться следующее: | да | да | да |
|  | - дата и время вскрытия клеммной крышки; |  |  |  |
|  | - дата и время вскрытия корпуса прибора учета электрической энергии (для разборных корпусов); |  |  |  |
|  | - дата, время и причина включения и отключения встроенного коммутационного аппарата; |  |  |  |
|  | - дата и время последнего перепрограммирования; |  |  |  |
|  | - дата, время, тип и параметры выполненной команды; |  |  |  |
|  | - попытка доступа с неуспешной идентификацией и (или) аутентификацией; |  |  |  |
|  | - попытка доступа с нарушением правил управления доступом; |  |  |  |
|  | - попытка несанкционированного нарушения целостности программного обеспечения и параметров; |  |  |  |
|  | - изменение направления перетока мощности (для однофазных и трехфазных приборов учета электрической энергии); |  |  |  |
|  | - дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение) с визуализацией индикации; |  |  |  |
|  | - факт связи с прибором учета электрической энергии, приведшей к изменению параметров конфигурации, режимов функционирования (в том числе введение полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии (управление нагрузкой); |  |  |  |
|  | - дата и время отклонения напряжения в измерительных цепях от заданных пределов; |  |  |  |
|  | - отсутствие или низкое напряжение при наличии тока в измерительных цепях с конфигурируемыми порогами (кроме однофазных и трехфазных приборов учета электрической энергии прямого включения); |  |  |  |
|  | - отсутствие напряжения либо значение напряжения ниже запрограммированного порога по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения; |  |  |  |
|  | - инверсия фазы или нарушение чередования фаз (для трехфазных приборов учета электрической энергии); |  |  |  |
|  | - превышение соотношения величин потребления активной и реактивной мощности; |  |  |  |
|  | - небаланс тока в нулевом и фазном проводе (для однофазных приборов учета электрической энергии); |  |  |  |
|  | - превышение заданного предела мощности; |  |  |  |
| 2.19. | т) формирование по результатам автоматической самодиагностики обобщенного события или каждого факта события; | да | да | да |
| 2.20. | у) изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени с фиксацией в журнале событий времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано значение; | да | да | да |
| 2.21. | ф) возможность полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии, приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги (управление нагрузкой) с использованием встроенного коммутационного аппарата, в том числе путем его фиксации в положении "отключено" непосредственно на приборе учета электрической энергии номинальным напряжением до 1000 В (кроме приборов учета электрической энергии трансформаторного включения), в следующих случаях: | да | да | нет |
|  | - запрос интеллектуальной системы учета; |  |  |  |
|  | - превышение заданных в приборе учета электрической энергии пределов параметров электрической сети; |  |  |  |
|  | - превышение заданного в приборе учета электрической энергии предела электрической энергии (мощности); |  |  |  |
|  | - несанкционированный доступ к прибору учета электрической энергии (вскрытие клеммной крышки, вскрытие корпуса (для разборных корпусов) и воздействие постоянным и переменным магнитным полем); |  |  |  |
| 2.22. | х) возобновление подачи электрической энергии по запросу интеллектуальной системы учета, в том числе путем фиксации встроенного коммутационного аппарата в положении "включено" непосредственно на приборе учета электрической энергии; | да | да | нет |
| 2.23. | ц) хранение профиля принятой и отданной активной и реактивной энергии (мощности) с программируемым интервалом времени интегрирования от 1 минуты до 60 минут и периодом хранения не менее 90 суток (при времени интегрирования 30 минут); | да | да | да |
| 2.24. | ч) хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учета электрической энергии данных по принятой и отданной активной и реактивной энергии с нарастающим итогом на начало текущего расчетного периода и не менее 36 предыдущих программируемых расчетных периодов; | да | да | да |
| 2.25. | ш) обеспечение энергонезависимого хранения журнала событий, выявление фактов изменения (искажения) информации, влияющих на информацию о количестве и иных параметрах электрической энергии, а также фактов изменения (искажения) программного обеспечения прибора учета электрической энергии; | да | да | да |
| 2.26. | щ) возможность организации с использованием защищенных протоколов передачи данных из состава протоколов, утвержденных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию с Министерством энергетики Российской Федерации, информационного обмена с интеллектуальной системой учета, в том числе передачи показаний, предоставления информации о результатах измерения количества и иных параметров электрической энергии, передачи журналов событий и данных о параметрах настройки, а также удаленного управления прибором учета электрической энергии, не влияющих на результаты выполняемых приборами учета электрической энергии измерений, включая: | да | да | да |
|  | - корректировку текущей даты и (или) времени, часового пояса; |  |  |  |
|  | - изменение тарифного расписания; |  |  |  |
|  | - программирование состава и последовательности вывода сообщений и измеряемых параметров на дисплей; |  |  |  |
|  | - программирование параметров фиксации индивидуальных параметров качества электроснабжения; |  |  |  |
|  | - программирование даты начала расчетного периода; |  |  |  |
|  | - программирование параметров срабатывания встроенных коммутационных аппаратов; |  |  |  |
|  | - изменение паролей доступа к параметрам; |  |  |  |
|  | - изменение ключей шифрования; |  |  |  |
|  | - управление встроенным коммутационным аппаратом путем его фиксации в положении "отключено" (кроме приборов учета электрической энергии трансформаторного включения); |  |  |  |
| 2.27. | э) возможность передачи зарегистрированных событий в интеллектуальную систему учета по инициативе прибора учета электрической энергии в момент их возникновения и выбор их состава. | да | да | да |
| 2.28. | Для приборов учета электрической энергии непосредственного включения необходимо наличие возможности физической (аппаратной) блокировки срабатывания встроенного коммутационного аппарата, используемого для полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии, приостановление или ограничения предоставления коммунальной услуги (управление нагрузкой). | да | да | нет |
| 3. | Требования к описанию приборов учета, его функциональных характеристик (потребительских свойств) его количественных и качественных характеристик. |  |  |  |
| 3.1. | Тип включения цепей: напряжения/тока | Непосредственное / непосредственное | Непосредственное / непосредственное | Непосредственное / Трансформаторное |
| 3.2. | Номинальное напряжение Uном, В | 1×230 | 3×230/400 | 3х230/400 |
| 3.3. | Предельный рабочий диапазон напряжений, В | от 0,75·Uном до 1,2·Uном | от 0,75·Uном до 1,2·Uном | от 0,75·Uном до 1,2·Uном |
| 3.4. | Базовый ток Iб, А | 5 | - | - |
| 3.5. | Максимальный ток Iмакс, А | 80 | 100 | 10 |
| 3.6. | Номинальное значение частоты сети, Гц | 50±0,5 | 50±0,5 | 50±0,5 |
| 3.7. | Диапазон измерения фазного / линейного напряжения переменного тока, В | от 0,75·Uном до 1,2·Uном | от 0,75·Uном до 1,2·Uном | от 0,75·Uном до 1,2·Uном |
| 3.8. | Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения фазного / линейного напряжения переменного тока, % | ±1,0 | ±1,0 | ±0,5 |
| 3.9. | Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения силы переменного тока, % | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 |
| 3.10. | Количество тарифов, не менее | 4 | 4 | 4 |
| 3.11. | Расстояние связи между выносным дисплеем и ПУ, не менее | нет | нет | нет |
| 3.12. | Степень защиты по ГОСТ 14254-96, для счетчиков модификаций: | не менее IP51 | не менее IP51 | не менее IP51 |
| 3.13. | Средняя наработка счетчика на отказ, ч, | не менее - 220 000 | не менее - 220 000 | не менее - 220 000 |
| 3.14. | Средний срок службы, лет | не менее - 30 | не менее - 30 | не менее - 30 |
| 3.15. | Рабочие условия: |  |  |  |
|  | температура окружающего воздуха, °С | от минус 40 до плюс 60 | от минус 40 до плюс 60 | от минус 40 до плюс 60 |
|  | относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С, %, | не более 98 | не более 98 | не более 98 |
| 3.16. | Дистанционное управление нагрузкой с помощью встроенного реле | да | да | нет |
| 3.17. | Наличие нормируемого измерения показателей качества (контроль отклонения напряжения и частоты) | да | да | да |
| 3.18. | Наличие контроля тока в нейтральном проводе | да | нет | нет |
| 3.19. | Интерфейсы для передачи данных во внешние измерительные системы: Оптопорт | скорость передачи данных не менее 9600 бит/с | скорость передачи данных не менее 9600 бит/с | скорость передачи данных не менее 9600 бит/с |
| 3.20 | Интерфейсы для передачи данных во внешние измерительные системы: RS-485 | скорость передачи данных не менее 9600 бит/с | скорость передачи данных не менее 9600 бит/с | скорость передачи данных не менее 9600 бит/с |